## 01服务站点明细表
服务站点明细表
场站类别 | 序号 | 充电站地址 | 重要程度（重要、较重要、一般） | 充电枪数量 |  |  | 总功率 | 备注（巡检及清洁）
|  |  |  | 60kW | >120kW | 7kW
重要场站 | 1 | 县域内充电站 | 重要 | 7 |  |  | 420 | 一周二次
| 2 | 县域内充电站 | 重要 | 5 |  |  | 300 | 一周二次
| 3 | 县域内充电站 | 重要 | 3 |  |  | 180 | 一周一次
| 4 | 县域内充电站 | 重要 | 6 |  |  | 360 | 一周二次
| 5 | 县域内充电站 | 重要 | 6 |  |  | 360 | 一周一次
| 6 | 县域内充电站 | 重要 | 13 |  |  | 780 | 一周二次
| 7 | 县域内充电站 | 重要 | 18 |  |  | 1080 | 一周二次
| 8 | 县域内充电站 | 重要 | 13 |  |  | 780 | 一周二次
| 9 | 县域内充电站 | 重要 | 6 |  |  | 360 | 一周二次
| 10 | 县域内充电站 | 重要 | 13 |  |  | 780 | 一周一次
| 11 | 县域内充电站 | 重要 | 19 |  |  | 1140 | 一周二次
| 12 | 永太镇充电站 | 重要 | 6 |  |  | 360 | 一周一次
| 13 | 会龙镇充电站 | 重要 | 6 |  |  | 360 | 一周一次
|  |  |  | 121 |  |  | 7260
次重要场站 | 1 | 冯店镇充电站 | 重要 | 6 |  |  | 360 | 一月一次
| 2 | 仓山镇充电站 | 重要 | 4 |  |  | 240 | 一月一次
| 3 | 县域内充电站 | 较重要 | 5 |  |  | 300 | 一月一次
| 4 | 县域内充电站 | 较重要 | 20 |  |  | 1200 | 一月一次
| 5 | 集凤镇充电站 | 较重要 | 5 |  |  | 300 | 一月一次
| 6 | 集凤镇充电站 | 较重要 | 4 |  |  | 240 | 一月一次
| 7 | 集凤镇充电站 | 较重要 | 4 |  |  | 240 | 一月一次
| 8 | 黄鹿镇充电站 | 较重要 | 4 |  |  | 240 | 一月一次
| 9 | 黄鹿镇充电站 | 较重要 | 5 |  |  | 300 | 一月一次
| 10 | 龙台镇充电站 | 较重要 | 5 |  |  | 300 | 一月一次
|  |  |  | 62 |  |  | 3720
一般场站 | 1 | 回龙镇充电站 | 一般 | 5 |  |  | 300 | 两月一次
| 2 | 柏树乡充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 3 | 白果乡充电站 | 一般 | 5 |  |  | 300 | 两月一次
| 4 | 仓山镇充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 5 | 普兴镇充电站 | 一般 | 5 |  |  | 300 | 两月一次
| 6 | 万福镇充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 7 | 辑庆镇充电站 | 一般 | 8 |  |  | 480 | 两月一次
| 8 | 县域内充电站 | 一般 | 5 |  |  | 300 | 两月一次
| 9 | 东北镇充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 10 | 继光镇充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 11 | 通济镇充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 12 | 通济镇充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 13 | 富兴镇充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 14 | 富兴镇充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 15 | 继光镇充电站 | 一般 | 5 |  |  | 300 | 两月一次
| 16 | 联合镇充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 17 | 联合镇充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 18 | 通山乡充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
| 19 | 永丰乡充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 20 | 悦来镇充电站 | 一般 | 4 |  |  | 240 | 两月一次
| 21 | 中江县梨儿园充电站 | 一般 | 6 |  |  | 360 | 两月一次
|  |  |  | 109 |  |  | 6540
已投运及在建合计（一期至五期） |  |  | 共计 | 292 |  |  | 17520
注：截至2025年10月23日共建成点位44个（其中重要点位15个，较重要点位8个，一般点位21个），共建设充电桩快充292个。

## 02充电站运维服务内容
充电站运维服务内容
序号 | 运维事项 | 频次 | 运维要求 | 输出文件 | 备注
1 | 日常巡检 | 线上每日 线下按需 | 1.线上巡检，发现问题，立即响应并反馈。 2.线下出现的故障问题第一时间处理（包含需更换配件方面的问题）。 3.按场站类型要求进行线下整站巡检（包含场站内高低压、充电终端、光伏板、储能柜及道闸、监控等附属设施设备）。 | 运维日/周/月报 | 1.配件更换需在1—3个工作日内完成，若保内的设备需根据业主方购买设备的厂家提供配件到中江时间为准。 2.日常巡检含光伏板、储能柜，每季度开展一次光伏面板清洁作业。 3.线下巡检及清洁按照《服务站点明细》表中备注一栏执行。
2 | 季度检查及保养 | 一个季度一次 | 包括不限于： 1.整站巡检（包含场站内高低压、充电终端、光伏板、储能柜及道闸、监控等附属设施设备）。 2.充电堆/桩深度的清洁及保养。 | 运维季报 | 原则： （1）检查及保养内容：参照《充电站运维检修手册》及充电桩、光伏组件、储能设施设备日常运行维护相关规范、执行，包括不限于： 1.巡检内容：①对变压器、配电柜、总控箱、充电桩进行定期巡检。②在巡检过程中，附带检查储能柜、光伏板以及相关配件。③对整站配套设施进行巡检，涵盖道闸、监控等设备。 2.保养内容：①对箱变、总控箱以及充电桩的外观进行清洁擦拭。②对箱变、总控箱、充电堆/桩的内部需清灰除尘的电子元器件开展清灰除尘工作，检查电子元器件、螺丝螺母以及连接板的锈蚀状况，并及时进行处理。 3.设备基础维护（仅限于充电桩基础底座水泥裂缝的修补工作）。 4.在巡检排查过程中出现的故障问题，现场及时解决。 （2）质保期内属设备自身质量问题的，由运维单位协调厂家处理
3 | 全年深度检查 | 一年一次 | 包括不限于： 1.整站巡检（包含场站内高低压、充电终端、光伏板、储能柜及道闸、监控等附属设施设备）。 2.对充电站充电版块设施设备进行一年一次深度检查，并更换充电堆/桩防尘网； | 运维年报 | 原则： （1）检查及保养内容：参照《充电站运维检修手册》及充电桩、光伏组件、储能设施设备日常运行维护相关规范、执行，包括不限于： 1.对变压器、配电柜、总控箱、充电桩、光伏组件、储能设备等进行专项检查及维护。 2.对整站配套设施进行巡检，涵盖道闸、监控等设备。 3.在巡检排查过程中出现的故障问题，现场及时解决。 4.免费更换一次充电堆/桩的防尘网。 （2）质保期内属设备自身质量问题的，由运维单位协调厂家处理
4 | 充电站场站附属设施部分 设施更换 | / | 包括不限于：1.如防撞设施损坏更换、充电桩基础设施损坏补修、充电桩标识牌更换、灭火器增减或更换等。2.设备（包括充电桩、箱变、总控箱、监控、道闸等附属设施）维修 | 施工记录 | 1.需更换/维修的设备设施、设备材料价在两百元以内（含），由运维单位免人工、材料负责处理，超过两百元的由甲方承担材料费，运维单位免人工费处理。2、运维单位维修或替换的备品备件的价格以甲方提供的备品备件清单为准。
5 | 运维抢修 | / | 1.城区充电站需1小时内到达现场处理。 2.乡镇充电站需2至3小时内到达现场处理。 3.抢修内容主要包括高压环网柜、箱式变压器、电缆、充电堆/桩的抢修，确保充电桩迅速恢复正常。 | 抢修报告 | 1、按需另行收费； 2、运维单位需现场检查、提供解决方案；
6 | 其他 | / | 临检、重大活动等临时性特殊事宜，需指派人员现场参与并配合，如场站清洁、现场值守、活动配合等事宜。 | /
7 | 特别说明 | 1、上述服务内容是针对振鑫集团已投运、在建、拟建、所有充电站（快充站，功率≥60kW)； 2、振鑫集团已投运快充站：44个、快充桩：292根； 3、预计到2026年中期拟建站点数量：157个，充电桩1000根；其中快充：462根、慢充538根

## 03备品备件清单
充电桩维修配件表
序号 | 服务内容 | 数量 | 备注
1 | 维修模块 | 1 | 大华充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用；保修6个月，
2 | 维修模块 | 1 | 大华充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用；保修6个月
3 | 维修模块 | 1 | 特来电充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用；保修6个月
4 | 维修模块 | 1 | 特来电充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用；保修6个月
5 | 维修枪线 | 1 | 大华 、特来电品牌充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用；保修6个月
6 | 维修主控板 | 1 | 大华 、特来电品牌充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用； 保修3个月
7 | 维修PDU（特来电） | 1 | 特来电品牌充电桩，提供的配件需与充电桩匹配，保证正常使用 保修3个月
8 | 维修显示屏 | 1 | 换触摸屏
注明：维修配件保修3-6个月，含运费，税率6% 。
充电桩采购配件表
类别 | 分项名称 | 品牌 | 规格类型 | 数量
换新 | 充电枪 |  | DC1000-250A（5米） | 1
换新 | 充电枪 |  | AC220-32A（5米） | 1
换新 | 枪座 |  | 定制 | 1
换新 | 急停按钮 |  | 定制 | 1
换新 | 主控板 |  | DH-ZL-V1.8-PCB | 1
换新 | 功率分配板 |  | DH-40KW1-6 | 1
换新 | 继电器 |  | HF13F | 1
换新 | 断路器 |  | TGMEN-630L/3310 400A TGMEN-630/3300 630A | 1
换新 | 熔断器 |  | RS309-MF DC750V(UL) | 1
换新 | 直流接触器 |  | 750V/300A | 1
换新 | 空开 |  | NDM1-63C32400V | 1
换新 | 电能表 |  | DMC3366D-J2(DC1000V/300A/75mV) | 1
换新 | 20KW模块 |  | 75020K3B | 1
换新 | 40KW模块 |  | 100040K3B | 1
换新 | 主机堆显示屏 |  | 7英寸 | 1
换新 | 终端显示屏 |  | 4英寸 | 1
换新 | 交流桩 显示屏 |  | 定制 | 1
换新 | 漏保 |  | 定制 | 1
换新 | 立柱 |  | 定制 | 1
换新 | 金属固定 支架（交流桩） |  | 定制 | 1
换新 | 模块电源线 |  | 定制 | 1
换新 | 防雷器 |  | 定制 | 1
换新 | 15KW 模块 二手 |  | 750N15S | 1
换新 | 20KW模块 |  | 750N20S | 1
换新 | 特来电充电桩－PDU |  | 定制 | 1
换新 | 脉冲电表 (特来电) |  | / | 1
换新 | 辅助电源（特来电） |  | CEPSNT250W 12V21A | 1
换新 | 继电器 （特来电） |  | LF-DV11-34A1 | 1
换新 | 断路器 (特来电) |  | NMILE-125S/4300A | 1
换新 | 断路器 （特来电） |  | FTM2L-250A/3310 | 1
换新 | 电能表 (特来电) |  | DCM3366Q9(DC750V200A/75my 50imp/kwh) | 1
高压采购配件表
0.4KV低压部分 |  |  |  |  | 10KV高压部分
序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 品 牌 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 品 牌
1 | 交流塑壳断路器 | NXM-125S/3300 | 1 |  | 真空断路器 | VS1-12/630-25KA | 1
2 | 交流塑壳断路器 | NXM-200S/3300 | 1 |  | 压气式负荷开关 | FKRN12-12D/T125-31.5KA | 1
3 | 交流塑壳断路器 | NXM-250S/3300 | 1 |  | 电流互感器 | LZZJ9-10-***/5-0.5/10P20 | 1
4 | 交流塑壳断路器 | NXM-400S/3300 | 1 |  | 电压互感器 | JDZ10-10-10/0.1 0.22 | 1
5 | 交流塑壳断路器 | NXM-630S/3300 | 1 |  | 交流不间断电源 | UPS-1KVA | 1
6 | 智能框架断路器 | NXA-2000/3P抽屉式 | 1 |  | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5A | 1
7 | 智能框架断路器 | NXA-2500/3P抽屉式 | 1 |  | 高压熔断器 | XRNT-10 | 1
8 | 智能框架断路器 | NXA-3200/3P抽屉式 | 1 |  | 微机保护装置 | RDS-500AFT | 1
9 | 刀熔开关 | HR5-200A/3P | 1
10 | 刀熔开关 | HR5-400A/3P | 1
11 | 刀熔开关 | HR5-630A/3P | 1
12 | 电流表 | 6L2-A***/5 | 1
13 | 电流互感器 | BH-0.66-***/5 | 1
14 | 指示灯 | AD11-22/21 8GZ | 1
15 | 按钮 | LA22C-11 | 1
配套设施表
序号 | 服务内容 | 数量 | 备注
1 | 道闸杆 | 1 | 6米内（常规型）
4 | 充电桩基础损坏补修 | 1 | 根据损坏情况300元起
6 | 手持5公斤灭火器 | 1 | 一盒2个装
说明：采购类含13%的发票；修补类含6%的发票。

## 04充电桩型号及组成配件
特来电充电桩配件型号（60KW) |  |  |  | 大华充电充电桩配件型号(60KW）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单价 | 序号 | 配件名称 | 单位 | 价格 | 规格型号
1 | G2模块 | 15-20AC/DC模块(全系列) |  | 1 | 强电接线端 | 个 |  | 定制
2 | 40KW模块 | CT10040CS/CT10040RS |  | 2 | 配件包 | 个 |  | 定制
3 | 三方15-20KW模块 | 华为/英飞源/星源/优优绿能/盛宏/英可瑞/国网智能/许继 |  | 3 | 急停按键 | 个 |  | 定制
4 | 三方30-40KW模块 |  |  | 4 | 枪/根5米枪 | 个 |  | 定制
5 | PDU | 2.0\3.0\4.0(公快PDU) |  | 5 | BL单枪接线盖 黑色 | 个 |  | 定制
6 | PDU | TP700K41/TP500K41（4快12慢类PDU） |  | 6 | BL单枪下盖 黑色 | 个 |  | 定制
7 | 直流枪线 | 250A |  | 7 | 防水接头 | 个 |  | 定制
8 | 直流枪线 | 125A |  | 8 | 扬声器 | 个 |  | 定制
9 | 小直流枪线 | 8-32A/50-80A |  | 9 | 接线盖 | 个 |  | 定制
10 | 交流单项枪线 | 16-32A |  | 10 | BL单枪上盖 灰色 | 个 |  | 定制
11 | 交流三项枪线 | 16-32A |  | 11 | NFC天线-汽车充 | 个 |  | 定制
12 | CCU | 西安自研单板 |  | 12 | 5寸屏 | 个 |  | 定制
13 | PCU | 西安自研单板 |  | 13 | 面贴 | 个 |  | 定制
14 | 其他单板 | 西安自研单板 |  | 14 | 气柱袋 | 个 |  | 定制
15 | 模块化集控 | 无屏 |  | 15 | 金属固定支架 | 个 |  | 定制
16 | 模块化集控 | 有屏 |  | 16 | 立柱 | 根 |  | 定制
17 | 自研辅源 | MFP600-12/24/24-12 |  | 17 | 辅助电源 | 个 |  | PMT-12V350W2BM
18 | 温控盒 | CECUKE01 |  | 18 | 开关电源 | 个 |  | 定制
19 | 检测服务 | 所有产品（产品进水/烧毁导致熏黑等） |  | 19 | 漏保 | 个 |  | 1P+N
20 | 辅助电源模块 | 直流模块;UHP-750-24;750W;输入AC220;输出DC24V |  | 20 | 防雷器 | 个 |  | 3P+N
21 | 辅助电源模块 | 直流模块;UHP-750-12;750W;输入AC220;输出DC12;明纬 |  | 21 | 防雷空开 | 个 |  | 3P C63
22 | 辅助电源模块 | 直流模块;UHP-500-12;500W;输入AC220;输出DC12V;明纬 |  | 22 | 五孔插座 | 个 |  | 10A 250V
23 | 辅助电源模块 | 直流模块;UHP-500-24;500W;输入AC220;输出DC24;明纬 |  | 23 | 功率分配板 | 个 |  | DH-40KW1-6
24 | 辅助电源模块 | 直流模块;350W;输入AC220;输出DC24;半灌胶 |  | 24 | 显示屏 | 个 |  | 7英寸定制
25 | 辅助电源模块 | 直流模块;350W;输入AC220;输出DC12;半灌胶 |  | 25 | 急停钮 | 个 |  | 定制
26 | 辅助电源模块 | 直流电源模块;RSP-320-24;DC330;输出DC24;不带485通讯;明 |  | 26 | 黄灯 | 个 |  | DC12V∅22
27 | 圆柱终端物料-黑色顶盖 | 顶盖;8T.K54.001.0675 |  | 27 | 绿灯 | 个 |  | DC12V∅22
28 | 圆柱终端物料-底座 | 底座；8T.K54.001.0679 |  | 28 | 红灯 | 个 |  | DC12V∅22
29 | 圆柱终端物料-顶端 头部 | 顶端;8T.K54.001.0673 |  | 29 | 塑料外壳式断路器 | 个 |  | TGM1N-630L/3310 400A
30 | A1圆柱终端物料-立柱 | 半圆立柱;8T.K54.001.0678 注意下单时需要采购两个为一套 |  | 30 | 主控板 | 个 |  | DH-ZL-V1.8-PCB
31 | A2圆柱终端-立柱部分 | 下壳体组件-单枪;5T.K54.108.0020 |  | 31 | 继电器 | 个 |  | HF13F
32 | 3.0设备A3终端顶盖 | 顶盖1;8T.K54.108.0021 |  | 32 | 充电枪（5米） | 把 |  | DC1000/250A-LOCK-5M
33 | 3.0设备A3终端-底座 | 新底座;8T.K54.108.0022 |  | 33 | 电表 | 台 |  | DMC3366D-J2(DC1000V/300A/75mV)
34 | 3.0设备A3终端物资头部 | 头部;8T.K54.108.0020 |  | 34 | 显示屏幕 | 块 |  | 4.3英寸定制
35 | A3终端-下壳体组件-双枪 | 下壳体组件-双枪;5T.K54.108.0014 |  | 35 | 直流接触器 | 个 |  | EVQ300G12DA571
36 | A3终端-下壳体组件-单枪 | 下壳体组件-单枪;5T.K54.108.0005 |  | 36 | 熔断器 | 个 |  | EVU10.0-300-C
37 | 五代交流单桩专用M1卡 | M1 卡;ECA-RD0-0008;西安特锐德；3151030006 |  | 37 | 断路器 | 个 |  | TGM1N-630L/3300 630A
38 | 3.0设备A3终端24V转接板 | 24V转12V电源板;TELD-DQ216-V1.2 |  | 38 | 辅助电源 | 台 |  | 定制
|  |  |  | 39 | 全灌胶电源模块 | 台 |  | 20KW
|  |  |  | 40 | 全灌胶电源模块 | 台 |  | 40KW
|  |  |  | 41 | 枪坐 | 个 |  | 定制
|  |  |  | 42 | 总控箱外壳总成（含内部钣金件） | 套 |  | 定制
|  |  |  | 43 | 充电桩外壳总成（含内部钣金件） | 套 |  | 定制